附件1：

净化恒温恒湿机组定期检查工序

1.检查电气系统的各元器件绝缘是否正常。
2.检查电路中各种接线端子是否有松脱现象，清理灰尘。
3.检查启动柜和微电脑控制器的各种电器元件是否有损坏和老化。
4.检查供电电压是否在规定范围。
5.清洗室内净化机组的过滤网，如过滤网无法清洗了，就需要更换新的过滤网，清理送风口，回风口的灰尘，清理工作台的灰尘，清理照明灯具的灰尘，检查照明开关盒插座是否良好。
6.检查送风机的皮带松紧度，及时调整或更换。
7.机组启动后，检查微电脑控制器各项出状况与设计是否相符。
8.机组启动后，检查压缩机、送风机、电极加湿器、电加热的运行电流。
9.检查各机组各项保护装置是否正常。
10.检查室外机组运行的高低压是否正常。
11.检查机组有无不正常噪音及振动，检查净化机组的箱体密封情况是否良好，发现问题及时处理。
12.每年清洗一次加湿罐，如果电极加湿罐到了使用期限就需要更换新的加湿罐。
13.检查净化机组的冷凝水排水情况。
14.检查净化室门禁系统是否正常。
15.每半年检测室内高效送风口的风速及风量，高效过滤器每两年更换。
