附件1：

水平衡测试工作技术工序需求清单

1.收集医院近3年用水台账、水费票据、设施运维、中水雨水系统资料，梳理院区供排水管网、二次供水、水表计量设施现状，排查计量设施缺失、损坏点位。

2.划分全部用水单元，明确医疗用水、生活用水、冷却循环水、绿化保洁、中水回用等用水边界。

3.开展现场流量数据采集，完成日间常规用水测试，开展夜间静态管网漏损检测。

4.核算各单元总用水量、分项用水量、回用水量、损耗水量，开展水量平衡计算，水平衡误差控制在国家规范允许范围。

5.管网漏损点位核查，形成漏损点位清单，核算管网综合漏损率。

6.对照行业用水定额开展用水合理性分析，识别无效用水、浪费用水问题，评估院区节水潜力。

7.编制水平衡测试报告，绘制院区水平衡图、用水流向分布图、管网漏损点位图。

8.编制用水问题整改清单、节水改造实施方案、计量体系优化方案。

9.按照主管部门评审要求完善报告，报告不达标无条件免费修改直至通过核查备案。

10.成果交付后做好1年技术售后，配合主管部门抽查、评审答疑，做好项目全部数据资料保密工作。