 镇江市第四人民医院医用气体配送服务
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一、采购需求
1.本项目主要服务范围为医院院区的医用气体，全年不间断供应。医用氧气是临床急救、重症监护、手术治疗、慢性病护理、等医疗场景的核心刚需物资，是医疗机构正常运转的基础性保障资源。
2.本项目依托低温杜瓦瓶供气技术，搭建标准化医用液氧供应体系，采用医用液氧杜瓦瓶低温增压及稳压供气配套设备，安全监控与应急防护体系，实现医疗场景的常态化、稳定化医用氧气供应，替代传统高压钢瓶供氧模式。
（一）气体清单
	品名
	数量

	医用液氧（升）
	350000

	高纯二氧化碳（升）
	5000

	高纯氮（升）
	3500

	液氮（升）
	4000

	三元混合气（升）
	50

	四元混合气（升）
	40

	高纯氩（瓶）
	10

	二元混合气（升）
	50

	40L瓶装医用氧（升）
	1300

	10L瓶装医用氧（升）
	500

	4L瓶装医用氧（升）
	900



（二）气体技术参数。
	品种
	容积
	规格
	纯度

	医用氧
	40升
	13±0.5mpa
	99.5%

	医用氧
	10升
	13±0.5mpa
	99.5%

	医用氧
	4升
	13±0.5mpa
	99.5%

	医用氧（液态）
	195升
	
	99.5%

	氮气
	40升
	10±0.5mpa
	99.5%

	高纯氮
	40升
	13±0.5mpa
	99.999%

	四元混合气
	40升
	10±0.5mpa
	按具体需求配比

	三元混合气
	40升
	10±0.5mpa
	按具体需求配比

	二元混合气
	40升
	10±0.5mpa
	按具体需求配比

	液氮
	10升、15升、20升
	
	99.99%

	高纯二氧化碳
	40升
	20±1kg
	99.9%

	乙炔
	40升
	2±0.2kg
	98%

	高纯乙炔
	40升
	3.5±0.2kg
	98.5%

	高纯氩
	40升
	13±0.5mpa
	99.999%




所有存放气体的钢瓶及其安全附件要求详见《气瓶及附件相关要求》。
	气瓶及附件相关要求

	气瓶名称
	规格
	检验周期

	低温气瓶（杜瓦瓶）
	195升
	按相关国家规定执行

	压力表
	0-4mpa
	

	安全阀
	2.41mpa
	

	氧气钢瓶
	4/10/40升
	

	氮气钢瓶
	40升
	

	混合气钢瓶
	40升
	

	二氧化碳气瓶
	40升
	

	乙炔钢瓶
	40升
	



3、 所有存放气体的钢瓶（杜瓦瓶含安全附件：安全阀、压力表、带万向轮支架）均由成交供应商提供，成交供应商应按国家相关规定对钢瓶及其安全附件进行定期检测，检测报告甲方存档备查。
4、 服务要求：　
★4.1供货时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（1）常规供氧：接到采购方送货指令后3小时内定时定点完成送货。       
（2）应急供氧：接到采购方送货指令后2小时内定时定点完成送货。        
 4.2.供货期间保证措施                                                
★（1）供货期间，此项目需提供危化品车2辆，持证熟练驾驶员2名，押运员2名，做到一用一备，运输保障度完全满足需求。（提供相关证明材料加盖公章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
★（2）供货期间，提供的供气容器符合GB50751-2012要求。供货时提供每批次医用液态氧批号及质检合格证。                                   
（3）供货期间确保运送人员经验丰富、责任心强，必须严格遵守安全规定，禁止吸烟，禁止携带易燃易爆、有毒有害物品进入院区，无条件服从配合现场管理人员要求。自觉遵守规章制度，服从采购方统一管理。未经甲方准许不得更换项目人员。                                                                      
 5.服务质量                                                                    
（1）确保所有运送人员，进入院区后服从采购方管理和规定。                                                                                                                              
（2）发现医用液氧及设备指标异常时，甲方有权拒收。                                                                 
（3）负责对运送人员的安全教育与管理，规范操作，杜绝任何安全责任事故的发生；在本项目执行过程中的所有安全责任事故，均由供应商负责。                                                                    
（4）质量按国家现行规范，达到合格标准。                                                               
（5）供应服务违约处罚见合同约定。                                                  
  6.供货期间配套服务                                                   
（1）对采购方提供的气瓶及其安全附件、配套设施的定期检验检测、维护保养工作。                                                                  
（2）在采购方供氧设备异常时，提供应急保障。
（3）定期氧站安全巡检，并提供巡检报告给甲方备案。                                             
（4）负责氧站安全附件的效验，并提供效验报告给甲方备案。
（5）每半年组织采购方氧站工作人员和管理人员进行氧站安全管理培训。每半年组织采购方氧站工作人员和管理人员进行氧站安全演练（如液氧泄露等突发状况），培训材料交给甲方备案。                                                                                                                      　
（6）院区改造时，积极配合采购方所提出的相关事宜。                                        
★注: 需求打★的必须响应，不满足将判定为无效投标，提供偏离表和有需提供相关材料附后。
二、气体质量及运输服务要求
1.执行《中华人民共和国药典》（2025年版二部）标准；医用气体纯度≥99.5%，其他相关的技术标准。
2.所有存放气体的钢瓶及其安全附件要求详见《气瓶及附件相关要求》。
★3.所有存放气体的钢瓶（杜瓦瓶含安全附件：安全阀、压力表、带万向轮支架）均由中标人提供，中标人应按国家相关规定对钢瓶及其安全附件进行检测，并向采购人提供相关的检测报告。
4.中标人所供应的各种类气体须满足采购人需求，质量符合国家相关法律法规要求，并根据国家及地方最新标准执行。
★5.中标人所供应的各种类气体，每批次须按规定提供生产厂家的产品合格证、批次及检测报告等相关材料。
6.成交供应商应按照采购人需求，将各种类气体按时（接采购人通知后三小时内）运送到采购人指定的地点。如中标人委托第三方运输公司进行运输，须向采购人提供中标人与第三方运输公司签订的运输协议。
7.中标人在运输、装卸等所有操作过程中发生的安全责任均由中标人承担，与采购人无关。
8.中标人应保证所有操作过程符合国家规范标准，安全附件按规范到质监部门检测，并提供相关检测报告给采购人备案，同时承担所有相应的气瓶及安全附件的日常检查、维修、试压等工作以及由此产生的相关费用，对于存在安全隐患的产品，采购人有权拒收，且相应的后果由中标人承担。
9.由中标人提供的产品，如非采购人使用不当造成的损失以及相关责任均由中标人承担。
10.中标人送货车辆、人员应遵守采购人的规章制度，做到文明、安全装卸。
★注: 需求打★的必须响应，不满足将判定为无效投标，提供偏离表和相关材料附后。
三、维护保养服务要求
（1）杜瓦瓶使用的维护与保养必须坚持“预防为主”的原则做到正确使用、精心维护与坚持日常保养，使设备投用后处于良好的运行状态，保证其长期安全、稳定运行。
（2）做好杜瓦瓶日常维护保养管理工作，检查瓶体和有关接管、接头的完好、牢固情况，以及相应附件、压力表是否完好。
（3）认真巡回检查，严格执行操作规程，操作人员不得擅自拆除或损坏安全附件，严禁在运行状态下，紧固受压连接件或敲打瓶体承压部件。
（4）对关键部件相关规定进行检查，使气瓶处于良好的工作状态，。
	检查项目
	周期

	低温气瓶（杜瓦瓶）
	按相关国家规定执行

	压力表
	

	安全阀
	

	氧气钢瓶
	

	氮气钢瓶
	

	混合气钢瓶
	

	二氧化碳气瓶
	

	乙炔钢瓶
	


（5）事故的预防与应急处理
成立应急处置小组，编制应急预案并进行应急演练和培训。
四、质量保证要求：
1、质量保证期未开封整包装医用气体（气态）不少于12个月，液态不少于30日，自验收合格之日起计算。
2、在质量保证期内，因货物制造原因出现的任何质量问题，供应方负责更换，由此产生的一切后果由供应方承担。
3、在质量保证期内，在接到采购人通知后应及时作出响应，售后服务人员应在2小时内到达现场并解决问题。

五、售后服务要求

1、 供方保证对需方实行7*24小时服务，24小时确保用气需求，保证送气的及时性和安全性。
2、 供方保证满足需方特殊气体的需求。
3、定期回访需提供材料。
4、每年派专业人员为采购人进行培训，培训内容主要为医用气体供应系统的操作和使用及简单故障的排除方法等，为医院做好医用气体保障工作（提供台账记录材料）

